## Planilha1
Fabricante | Modelo | Tipo | Combustível | kW | HR (kJ/KwH) | Pressure Ratio | Mass Flow (kg/s) | Exaust Temp (oC)
Ansaldo Energia | AE94.2 | EG | L/G | 190000 | 9917 | 12 | 555 | 550
Ansaldo Energia | AE94.2K | EG | L/G | 170000 | 9863 | 12 | 540 | 545
Ansaldo Energia | AE94.3A | EG | L/G | 340000 | 8933 | 19.5 | 755 | 593
Ansaldo Energia | GT26 | EG | L/G | 370000 | 8780 | 35 | 741 | 625
Ansaldo Energia | GT36-S5 | EG | L/G | 538000 | 8411 | 26 | 1020 | 621
Ansaldo Energia | GT36-S6 | EG | L/G | 369000 | 8511 | 24 | 710 | 630
Ansaldo Energia | AE-T100 | EG | G | 100 | 12000 | 4.5 | 0.8 | 270
MAN Energy Solutions SE | THM 1304-10N | MD | L/G | 10500 | 11840 | 10 | 46.5 | 490
MAN Energy Solutions SE | THM 1304-10N | EG | L/G | 10080 | 12330 | 10 | 46.5 | 490
MAN Energy Solutions SE | THM 1304-12N | MD | L/G | 12000 | 11610 | 11 | 48.1 | 525
MAN Energy Solutions SE | THM 1304-12N | EG | L/G | 11520 | 12090 | 11 | 48.1 | 525
MAN Energy Solutions SE | MGT6000 | MD | L/G | 6900 | 10590 | 15 | 28.1 | 460
MAN Energy Solutions SE | MGT6000 | MD | L/G | 8300 | 10290 | 16 | 30 | 480
MAN Energy Solutions SE | MGT6000 | EG | L/G | 6630 | 11190 | 15 | 26.2 | 505
MAN Energy Solutions SE | MGT6000 | EG | L/G | 7800 | 10840 | 16 | 29.4 | 490
Siemens Gas and Power | SGT-100 | EG | L/G | 5050 | 11914 | 14 | 19.5 | 545
Siemens Gas and Power | SGT-100 | EG | L/G | 5400 | 11613 | 15.6 | 20.9 | 541
Siemens Gas and Power | SGT-100 | MD | L/G | 5700 | 10832 | 14.9 | 19.7 | 543
Siemens Gas and Power | SGT-300 | EG | L/G | 7900 | 11773 | 13.7 | 30.2 | 542
Siemens Gas and Power | SGT-300 | MD | L/G | 8364 | 10349 | 13.8 | 29.7 | 496
Siemens Gas and Power | SGT-300 | MD | L/G | 9140 | 10174 | 14.5 | 30.5 | 512
Siemens Gas and Power | SGT-400 | EG | L/G | 10360 | 10342 | 16 | 33.8 | 508
Siemens Gas and Power | SGT-400 | MD | L/G | 10790 | 9931 | 16 | 33.8 | 508
Siemens Gas and Power | SGT-400 | EG | L/G | 12900 | 10355 | 16.8 | 39.4 | 555
Siemens Gas and Power | SGT-400 | MD | L/G | 13400 | 9943 | 16.8 | 39.4 | 555
Siemens Gas and Power | SGT-400 | EG | L/G | 14326 | 10178 | 18.9 | 44 | 540
Siemens Gas and Power | SGT-400 | MD | L/G | 14912 | 9774 | 18.9 | 44 | 540
Siemens Gas and Power | SGT-600 | EG | L/G | 24480 | 10720 | 14 | 81.3 | 543
Siemens Gas and Power | SGT-600 | MD | L/G | 25240 | 10390 | 14 | 81.3 | 543
Siemens Gas and Power | SGT-700 | EG | L/G | 32820 | 9675 | 18.7 | 95 | 533
Siemens Gas and Power | SGT-700 | MD | L/G | 33670 | 9424 | 18.7 | 95 | 533
Siemens Gas and Power | SGT-750 | EG | L/G | 39810 | 8922 | 24.3 | 115.4 | 468
Siemens Gas and Power | SGT-750 | MD | L/G | 41010 | 8661 | 24.3 | 115.4 | 468
Siemens Gas and Power | SGT-750 | MD | L/G | 34000 | 8912 | 21.9 | 107.5 | 439
Siemens Gas and Power | SGT-800 | EG | L/G | 49900 | 9147 | 19.8 | 124.7 | 560
Siemens Gas and Power | SGT-800 | EG | L/G | 54000 | 9206 | 21.6 | 135.5 | 563
Siemens Gas and Power | SGT-800 | EG | L/G | 57000 | 8970 | 22 | 136.6 | 565
Siemens Gas and Power | SGT-800 | EG | L/G | 62500 | 8759 | 21.1 | 135.5 | 596
Siemens Gas and Power | SGT5-2000E | EG | L/G | 187000 | 9863 | 12.8 | 558 | 536
Siemens Gas and Power | SGT5-4000F | EG | L/G | 329000 | 8780 | 20.1 | 724 | 599
Siemens Gas and Power | SGT5-8000H | EG | L/G | 450000 | 8780 | 21 | 935 | 630
Siemens Gas and Power | SGT5-8000HL | EG | L/G | 481000 | 8447 | 24 | 850 | 680
Siemens Gas and Power | SGT5-9000HL | EG | L/G | 593000 | 8411 | 24 | 1050 | 670
Siemens Gas and Power | SGT6-2000E | EG | L/G | 117000 | 10169 | 12 | 368 | 532
Siemens Gas and Power | SGT6-5000F | EG | L/G | 215000 | 9114 | 17 | 478 | 612
Siemens Gas and Power | SGT6-5000F | EG | L/G | 260000 | 9000 | 19.5 | 586 | 592
Siemens Gas and Power | SGT6-8000H | EG | L/G | 310000 | 9000 | 21 | 650 | 645
Siemens Gas and Power | SGT6-9000HL | EG | L/G | 405000 | 8451 | 24 | 725 | 670
Siemens Gas and Power | SGT-A05 (Ind 501-KB5S) | EG | L/G | 3980 | 12137 | 10.3 | 15.4 | 560
Siemens Gas and Power | SGT-A05 (Ind 501-KB7S) | EG | L/G | 5380 | 11152 | 13.9 | 21.3 | 494
Siemens Gas and Power | SGT-A05 (Ind 501-KB7HE) | EG | L/G | 5820 | 10848 | 14.1 | 21.4 | 522
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) G62 DLE | EG | L/G | 27216 | 9904 | 20.6 | 91 | 501
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) G62 DLE | MD | L/G | 27938 | 9648 | 20.6 | 91.2 | 501
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) G62 | EG | L/G | 28390 | 9793 | 21.3 | 93 | 501
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) G62 | MD | L/G | 29139 | 9542 | 21.3 | 93.4 | 501
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) GT62 DLE | EG | L/G | 29840 | 9589 | 21.7 | 95 | 503
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) GT62 DLE | MD | L/G | 30637 | 9341 | 21.7 | 94.8 | 503
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) GT62 | EG | L/G | 30160 | 9570 | 22 | 96 | 503
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) GT62 | MD | L/G | 30943 | 9336 | 22 | 96.2 | 503
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) GT61 DLE | EG | L/G | 32130 | 9159 | 21.6 | 94 | 509
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) GT61 DLE | MD | L/G | 32983 | 8922 | 21.6 | 93.9 | 509
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) GT61 | EG | L/G | 32918 | 9155 | 22.1 | 95 | 509
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) GT61 | MD | L/G | 33793 | 8912 | 22.1 | 94.8 | 509
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) GT30 34MW | MD | L/G | 33740 | 9219 | 22.8 | 99.3 | 501
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) GT30 34MW DLE | MD | L/G | 33090 | 9255 | 22.3 | 98.2 | 500
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) GT30 38MW | MD | L/G | 38100 | 8938 | 25.2 | 109.7 | 488
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) GT30 38MW 60Hz | EG | L/G | 37400 | 9074 | 25 | 109.1 | 487
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) GT30 38MW 50Hz | EG | L/G | 36600 | 9298 | 25.4 | 111 | 489
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) GT30 34MW 60Hz DLE | EG | L/G | 32540 | 9397 | 22.3 | 97.9 | 500
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) GT30 34MW 60Hz DLE | EG | L/G | 32540 | 9397 | 22.3 | 97.9 | 500
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) GT30 34MW 60Hz | EG | L/G | 33160 | 9362 | 22.7 | 98.9 | 500
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) GT30 34MW 50Hz | EG | L/G | 32170 | 9611 | 22.9 | 99.8 | 502
Siemens Gas and Power | SGT-A35 (Industrial RB211) GT30 34MW 50Hz DLE | EG | L/G | 31920 | 9644 | 22.6 | 99.2 | 504
Siemens Gas and Power | SGT-A45 50Hz (15°C ambient) | EG | L/G | 41000 | 9260 | 27.7 | 127 | 477
Siemens Gas and Power | SGT-A45 50Hz (30°C ambient) | EG | L/G | 39300 | 9405 | 26.7 | 120 | 501
Siemens Gas and Power | SGT-A45 60Hz (15°C ambient) | EG | L/G | 44000 | 8944 | 27.9 | 126 | 483
Siemens Gas and Power | SGT-A45 60Hz (30°C ambient) | EG | L/G | 39600 | 9137 | 25.8 | 116 | 498
Siemens Gas and Power | SGT-A65 (Industrial Trent 60) WLE ISI 60Hz | EG | L/G | 78500 | 8461 | 41.1 | 170 | 421
Siemens Gas and Power | SGT-A65 (Industrial Trent 60) DLE 50Hz | EG | G | 61900 | 8307 | 38.1 | 171 | 441
Siemens Gas and Power | SGT-A65 (Industrial Trent 60) DLE 60Hz | EG | G | 59600 | 8330 | 36.6 | 165 | 443
Siemens Gas and Power | SGT-A65 (Industrial Trent 60) WLE ISI 50Hz | EG | L/G | 76506 | 8649 | 40.5 | 171.5 | 415
Siemens Gas and Power | SGT-A65 (Industrial Trent 60) DLE ISI 60Hz | EG | G | 64900 | 8311 | 38 | 171 | 437
Siemens Gas and Power | SGT-A65 (Industrial Trent 60) DLE ISI 50Hz | EG | G | 65900 | 8228 | 39.6 | 178 | 431
Siemens Gas and Power | SGT-A65 (Industrial Trent 60) DLE | MD | G | 59096 | 8223 | 35.6 | 162 | 444
Siemens Gas and Power | SGT-A65 (Industrial Trent 60) DLE ISI | MD | G | 62926 | 8302 | 36.6 | 165.5 | 440
Siemens Gas and Power | KG2-3E | EG | L/G | 1930 | 22160 | 4.7 | 15 | 549
Siemens Gas and Power | KG2-3E | EG | L/G | 1930 | 22160 | 4.7 | 15 | 549
Solar Turbines | Titan 250 | EG | L/G | 23790 | 9260 | 24.1 | 68.2 | 465
Solar Turbines | Titan 250 | MD | L/G | 23790 | 9115 | 24.1 | 68.2 | 465
Solar Turbines | Titan 130 | EG | L/G | 17500 | 10230 | 17.1 | 49.8 | 495
Solar Turbines | Titan 130 Mobile Power Unit | EG | L/G | 17500 | 10230 | 17.1 | 49.8 | 495
Solar Turbines | Titan 130 Modular Power Plant | EG | L/G | 17500 | 10230 | 17.1 | 49.8 | 495
Solar Turbines | Titan 130 | MD | L/G | 147500 | 9940 | 16.1 | 50 | 505
Solar Turbines | Mars 100 | EG | L/G | 11860 | 10935 | 17.7 | 41.6 | 485
Solar Turbines | Mars 100 | MD | L/G | 11860 | 10465 | 17.1 | 41.6 | 485
Solar Turbines | Mars 90 | EG | L/G | 9860 | 11300 | 16.3 | 40.2 | 465
Solar Turbines | Mars 90 | MD | L/G | 9860 | 10830 | 16.3 | 40.2 | 465
Solar Turbines | Taurus 70 | EG | L/G | 8290 | 10505 | 17.6 | 26.6 | 505
Solar Turbines | Taurus 70 | MD | L/G | 8290 | 10195 | 16.5 | 26.2 | 510
Solar Turbines | Taurus 65 | EG | L/G | 6500 | 10945 | 15 | 21.1 | 549
Solar Turbines | Taurus 60 | EG | L/G | 5740 | 11425 | 12.5 | 21.8 | 510
Solar Turbines | Taurus 60 Mobile Power Unit | EG | L/G | 5740 | 11425 | 12.5 | 21.8 | 510
Solar Turbines | Taurus 60 Modular Power Plant | EG | L/G | 5740 | 11425 | 12.5 | 21.8 | 510
Solar Turbines | Taurus 60 | MD | L/G | 5740 | 11265 | 11.5 | 21.6 | 510
Solar Turbines | Mercury 50 | EG | G | 4600 | 9351 | 9.9 | 17.7 | 377
Solar Turbines | Centaur 50 | EG | L/G | 4570 | 12270 | 10.6 | 19.1 | 510
Solar Turbines | Centaur 50 | MD | L/G | 4570 | 12030 | 10.3 | 18.8 | 515
Solar Turbines | Centaur 40 | EG | L/G | 3500 | 12910 | 9.7 | 19 | 445
Solar Turbines | Centaur 40 | MD | L/G | 3500 | 12905 | 10.3 | 18.9 | 445
Solar Turbines | Saturn 20 | EG | L/G | 1185 | 14795 | 6.7 | 6.5 | 505
Solar Turbines | Saturn 20 | MD | L/G | 1185 | 14670 | 6.7 | 6.5 | 520